附件：

一、强电维保的范围

负责鄂尔多斯市全民健身活动中心高、低压线路、高低压配电室等的日常运行维护，保障电力设施、设备及人身财产的安全并完成各项电力设备预防性试验。

二、强电维保的内容

1.高压配电柜

每周一次巡查内容：

（1）高压电缆是否有过流、过热现象，是否有异味；

（2）高压熔断器是否完好，高压隔离开关及复合开关的固定触头与可动触头是否良好接触；

（3）进线柜、计量柜、 PT 柜、出线柜等的是否运行正常；三相电压是否平衡且在规定的范围内，三相电流是否正常，温湿度是否正常。

每个月一次对电气设备进行检查：

（1）检查母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹、紧固连接螺栓、螺栓若有生锈应予以更换，确保接头连接紧密；检查母线上绝缘子有无松动和损坏；

（2）柜内的机械闭锁，电气闭锁应动作准确、可靠，开关小车推拉应灵活，无卡阻现象；

（3）柜体的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接；

（4）柜体的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落；

（5）柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘体采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥；

（6）柜上装有继电保护装置设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。

每季度一次对电气设备进行清理：

- 高压柜必须清理干净，漆层完好，各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围；

- 柜体的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接；

- 正面电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落；

- 柜内二次回路的连接件均应铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥；

- 柜上装有继电保护装置设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地；

- 重要开关断路器检测保护是否可靠动作是否灵敏；

- 后台远控测试是否数据正确。

每年一次维保内容：

（1）整柜清洁除尘、防潮、擦拭绝缘子、绝缘杆等的积尘和污渍；

（2）检查柜内所以螺丝紧固件，紧固所以得电气连接部件；

（3）检查整台断路器有无变形、磨损、裂纹及损伤，合分闸操作机构的轴转动是否灵活，需要时加入润滑油；

（4）检查真空断路器手车插头，若有磨损、烧蚀和弹簧失效等情况应采取维修和更换措施；

（5）检查并调整断路器手车进出柜体的灵活度；

（6）在试验位置和工作位置进行分合闸试验，确定断路器工作稳定。

2.变压器

每周1次巡检内容

（1）变压器温度是否超过允许值；

（2）变压器的运行声音是否正常；

（3）变压器的接地是否良好。

每个月一次对变压器进行检查：

（1）变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹；

（2）变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有脏物或异物等；

（3）检查风机、温控设备等能否正常运行；

（4）变压器的主附设备的外壳接地是否良好。

每季度一次对变压器进行清理、检查

（1）重复每个月检查的内容；

（2）高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热；

（3）检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固一次；

（4）检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好；

（5）套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查和清扫；

（6）各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检修、试验。

每年一次维保内容

（1）整体清洁除尘，重点擦拭绝缘子、接地桩等的积尘和污渍；

（2）检查浇注体、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹、电缆及母线有无变形现象，有破裂的应进行更换；

（3）器身紧固螺栓的紧固、检查；铁芯穿芯螺丝的紧固、检查；

（4）铁芯一点接地检查；

（5）高压环氧筒固定块紧固，完好检查；

（6）变压器绝缘电阻的测试。

3.低压配电柜

每周一次巡查内容

（1）低压电缆及低压配电屏上的各部分连接点有无过热现象，有无异声、异味；

（2）三相负荷是否平衡，三相电压是否相同；

（3）低压绝缘子有无损伤和歪斜，母线固定卡子有无松动和脱落，接地线接地连接是否良好；

（4）低压电容补偿是否正常，有无异声、异味。

每个月一次对电气设备进行检查：

（1）观察母排的发热程度，示温蜡片有否熔化，各连接螺丝有否松动；

（2）测量电容柜的温度◇检查容器的外观有无变形，熔断器有无熔断，运行时应无任何声音；

（3）低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。

每季度一次对电气设备进行清理、检查：

（1）低压柜内设备与各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围；

（2）低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠；

（3）柜的固定及接地可靠，漆层应完好、清洁整齐。

每年一次维保内容：

（1）整柜清洁除尘，重点擦拭绝缘子及元件上的积尘和污渍；

（2）用力矩扳手紧固各部位紧固件；

（3）检查进线开关主触头、辅助接点的接触情况；

（4）机械和电动操作机构的检查、测试；

（5）主开关本体绝缘检查，主母线绝缘测试；

（6）进线电流表检验，进线电压表检验；

（7）进线测量 CT 变比测试；

（8）进线开关二次回路检查、测试；

（9）电容补偿柜主开关检查、测试；

（10）自动补偿控制仪检测。

4.蓄电池直流屏

每月维保内容

（1）对蓄电池进行恢复性的充放电；

（2）巡看蓄电池的液面是否符合要求，有无漏液发生。

半年维保内容

（1）清除屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢、连接件上的氧化物；

（2）对充电机、输出回路进行绝缘测试以及各种特性测试。

5.10KV高压电缆维保（每年一次）

（1）高压电缆的清尘，检查电缆终端头有无松动、发热变色及受损现象；

（2）用无水酒精清洗电缆头，检查电缆外层有无破损现象；

（3）检查电缆头有无放电痕迹；

（4）检查电缆头三相有无交叉排列；

（5）电缆头密封检查；

（6）电缆头与设备接触是否良好；

（7）电缆绝缘电阻测量；

（8）电缆直流耐压及泄漏电流试验；

（9）电缆销装接地线的检查；

（10）做好检修保养记录。

6.接地系统维保

（1）每个月及每季度检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固；

（2）每年进行接地系统的接地电阻测量。

7.其他

（1）检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常；

（2）检查配电房屋面有否漏水，电缆沟是否积水，门窗有否破损；

（3）检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死；

（4）检查配电房门外通道是否畅顺，有否被堵现象；

（5）如遇大型赛事、会展、演出等活动，保障配电室、线路运行正常工作；

（6）大型活动前，应对所有配电室及相关配套供电设备进行安全检查，确保活动前后无安全隐患。