## Sheet1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火自报工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯恰特影剧院东侧副楼消防升级改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量
火自报
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型探测器感烟 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 75
2 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:点型探测器感温 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 6
3 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.安装方式、部位:墙上安装，底距地2.6米 |  | 个 | 16
4 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮+电话插孔 2.安装方式、部位:墙上暗装，底距地1.3米 |  | 个 | 16
5 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.安装方式、部位: 底距地1.3米 |  | 个 | 20
6 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:消防专用电话 2.安装方式、部位:墙上暗装,距地1.3米 |  | 个 | 1
7 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:扬声器吸顶式 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 32
8 | 030904001003 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.类型:消防接线箱内安装 |  | 个 | 9
9 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:区域显示器 |  | 个 | 3
10 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 |  | 个 | 14
11 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块 |  | 个 | 8
12 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:消防端子箱 2.安装方式、部位:墙上明装，底距地1.8米 |  | 个 | 3
13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 617.28
14 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管拆除 公称直径20mm以内 |  | m | 308.64
15 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格:NH-BV-1.5mm2 3.配线部位:管内 |  | m | 25.29
16 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格:NH-BV-2.5mm2 3.配线部位:管内 |  | m | 269.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：火自报工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯恰特影剧院东侧副楼消防升级改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量
17 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格:ZDN-BV-2.5mm2 3.配线部位:管内 |  | m | 154.58
18 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格:ZBN-RVS-2X1.5 3.配线部位:管内 |  | m | 724.27
19 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格:ZBN-RVVP-2X1.0 3.配线部位:管内 |  | m | 149.24
20 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格:ZBN-RVVP-4X1.0 3.配线部位:管内 |  | m | 17.95
21 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢质 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 189
22 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:自动报警系统调试128点以内 |  | 系统 | 1
分部小计
消防电源监控系统
23 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 85
24 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:通讯线 2.型号、规格:NH-RVSP-2*1.5 3.配线部位:管内 |  | m | 180
25 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号、规格:NH-BV-2.5 3.配线部位:管内 |  | m | 180
26 | 030904008006 | 电源监控模块TH-P-HF/VV | 1.名称:电源监控模块TH-P-HF/VV |  | 个 | 2
分部小计
措施项目
27 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喷淋工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯恰特影剧院东侧副楼消防升级改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量
整个项目
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌镀锌钢管DN25，管道耐压不小于1.2MPa。 3.连接形式:丝扣连接 |  | m | 232
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌镀锌钢管DN32，管道耐压不小于1.2MPa。 3.连接形式:丝扣连接 |  | m | 210.2
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌镀锌钢管DN40，管道耐压不小于1.2MPa。 3.连接形式:丝扣连接 |  | m | 185
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌镀锌钢管DN50，管道耐压不小于1.2MPa。 3.连接形式:卡箍式连接 |  | m | 160
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌镀锌钢管DN70，管道耐压不小于1.2MPa。 3.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 125
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌镀锌钢管DN80，额定工作压力为1.6MPa。 3.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 162
7 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌镀锌钢管DN150，额定工作压力为1.6MPa。 3.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 120
8 | 031002001001 | 管道支架 | 1.类型:管道支架制作安装 |  | kg | 520.3
9 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.油漆品种:防锈漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | m2 | 520.3
10 | 030901003002 | 水喷淋(雾）喷 | 1.安装部位:水喷淋(雾) |  | 个 | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：喷淋工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯恰特影剧院东侧副楼消防升级改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量
|  | 头 | 喷头拆除 无吊顶 公称直径25mm以内
11 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称:喷头 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 50
12 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 |  | 点 | 1
分部小计
措施项目
13 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯恰特影剧院东侧副楼消防升级改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量
整个项目
1 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:风口百叶320*320 |  | 个 | 28
2 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:280°防火阀 2.规格:1000*250 |  | 个 | 5
3 | 010803002001 | 防火卷帘(闸）门 | 1.名称:固定式挡烟垂壁 2.规格:H=600mm |  | m2 | 2.52
4 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.风管工程量:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
5 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防门窗 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯恰特影剧院东侧副楼消防升级改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量
门窗工程
1 | 010802003001 | 钢质防火门 | 甲级防火门，货已到现场，未安装 |  | m2 | 28.17
2 | 010802003003 | 钢质防火门 | 甲级防火门 |  | m2 | 2.91
3 | 010802003002 | 钢质防火门 | 乙级防火门 |  | m2 | 14.7
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯恰特影剧院东侧副楼消防升级改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量
消火栓
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 100
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 100
3 | 031002001001 | 管道支架 | 1.类型:管道支架制作安装 2.每段水平直管段应至少设置一个纵向抗震支吊架，每段水平直管段应至少设置一个纵向抗震支吊架 |  | kg | 97.06
4 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调合漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 97.06
5 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2.采用薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜1800*700*160（详见15S202-21），选用SN65旋转型消火栓，水枪喷嘴直径19mm，衬胶水龙带长25m，消防软管卷盘配置内径%%c19的消防软管，长度为30米，喷嘴直径为6mm；试验用消火栓箱型号为：SG24A65-J（详见15S202-54）；消火栓安装详见15S202-55~58。消火栓箱内消火栓按钮不作为直接启动消防水泵的开关。 |  | 套 | 16
6 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:磷酸铵盐手提式干粉灭火器 2.规格、型号:选用3Kg的磷酸铵盐手提式干粉灭火器，保护间距为20m，型号为MF/ABC3；每处设置2 |  | 具 | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消火栓工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯恰特影剧院东侧副楼消防升级改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量
具。
7 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 3
8 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:钢制 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰 |  | 个 | 6
9 | 030901006001 | 弯头DN100 | 1.名称:弯头 2.规格:DN100 |  | 个 | 2
10 | 030901006002 | 卡箍DN100 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN100 |  | 个 | 4
11 | 030901006003 | 三通DN100*DN100*DN100 | 1.名称:三通 2.规格:DN100*DN100*DN100 |  | 个 | 2
12 | 030901006004 | 弯头DN65 | 1.名称:弯头 2.规格:DN65 |  | 个 | 6
13 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 |  | 点 | 1
分部小计
新增项目
14 | 030904010001 | 联动控制箱 | 1.多线制:联动控制主机 |  | 台 | 1
15 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-RVS-2*1.5 |  | m | 800
16 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:消防风机调试 |  | 个 | 1
17 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | 1.名称:消防水泵联动调试 |  | 个 | 1
分部小计
措施项目
18 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：应急照明工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯恰特影剧院东侧副楼消防升级改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量
应急照明
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称: A型安全出口标志灯(36V) 2.型号:1W,LED,中型(持续性) 3.安装形式:门上安装 门上0.2米 |  | 套 | 18
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称: A型疏散指示灯(36V) 2.型号:1W,LED,中型(持续性) 3.安装形式:吊装 底距地2.3米 墙上暗装 底距地0.3米 |  | 套 | 31
3 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称: A型疏散指示灯(36V) 2.型号:3W,LED,中型 3.安装形式: 吸 顶 |  | 套 | 47
4 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 |  | 套 | 1
5 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:TY-D-nKVA 3.安装方式:底距地1.2m明装 |  | 台 | 1
6 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合标志灯(36V) 2.型号:1W,LED,中型(持续性) 3.安装形式:底距地0.5米壁挂 |  | 套 | 2
7 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:防水防尘应急照明壁灯(36V) 2.型号:3W,LED,中型,IP67 3.安装形式:底距地2.2米壁挂 |  | 套 | 3
8 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯(36V) 2.型号:1W,LED,中型(持续性) 3.安装形式:底距地2.2米壁挂 |  | 套 | 9
9 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1ALE 3.规格:(非标箱):500X600X200 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：应急照明工程 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯恰特影剧院东侧副楼消防升级改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量
4.安装方式:明装 底距地1.5米
10 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:ATPY 3.规格:(非标箱):500X600X200 4.安装方式:明装 底距地1.2米 |  | 台 | 1
11 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单控照明开关 2.安装方式:底距地1.3米暗装 |  | 个 | 1
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:NH-RVS-2*2.5mm2 |  | m | 443.12
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 111
14 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
15 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”